1版101年7月

花蓮縣政府

專用下水道系統審查手冊

地　　址：花蓮市府前路17號

聯絡電話：(03)822-7171#335、336

花蓮縣政府編製

中華民國101年7月

目　錄

壹、目的	1

貳、設置對象	1

參、申請專用下水道系統審查應檢附資料	6

肆、送審注意事項	13

伍、花蓮縣污水下水道用戶排水設備設置注意事項	17

陸、花蓮縣污水下水道用戶排水設備設置竣工注意事項	20

柒、專用下水道使用人口數及水量計算說明	21

捌、送審各式表單格式	21

# 壹、目的

為配合公共污水下水道系統能順利推展、管理及維護，以提升居民之生活環境品質，特訂定本審查作業手冊。本審查作業手冊未規定者，適用其他有關法令之規定。

法令依據：

一、下水道法

二、下水道法施行細則

三、下水道用戶排水設備標準

四、下水道工程設施標準

五、下水道用戶排水設備承裝商管理規則

六、花蓮縣下水道管理自治條例

七、花蓮縣建築物雨污水分流設計審查及竣工查驗標準作業程序

八、建築技術規則

九、建築物污水處理設施設計技術規範

十、水污染防治法暨施行細則

十一、其他相關法令規章

# 貳、設置對象

依下水道法第八條暨該法施行細則第四條規定，符合下列條件之地區，其申請開發時經主管機關認定其開發完成時公共下水道尚無法容納其廢污水者，應設置專用下水道：

一、新開發社區：可容納五百人以上居住或總計興建一百住戶以上之社區。

二、新開發工業區：

(一)政府機關、公民營事業機構開發供事業設廠之地區。

(二)事業於政府依法劃設供工業使用之土地設廠，其基地面積達二公頃以者。

三、經主管機關指定之地區或場所：開發區域範圍內所有建物依使用用途分別換算使用人口數達五百人者。

另依下水道法第七條暨設法施行細則第十五條規定：

下水道完成地區申請建築時，應先檢附用戶排水設備圖說、配置圖、排水口地點等資料申請下水道機構核准；用戶排水設備完工後，須經下水道機構檢驗合格，始得聯接於下水道。

一、依排水設備標準第十七條規定：

污水下水道未到達地區預設之用戶排水設備，其銜接建築物地下層污水處理設施之污水管，應設置切換裝置及供地上層污水匯流後直接排入地面預留陰井之連接管線，並應設置可供單獨收容地下層污水量之污水坑及抽入地面預留陰井之連接管。

依本條規定，未達下水道法第八條(設置專用下水道)及第七條施行細則第十五條規定之地區(下水道完成地區)，以建築法暨建築技術規則辦理者，於送審建造執照申請時，應依本條規定併同設置切換裝置及供地上層污水匯流後直接排入地面預留陰井之連接管線。

各級機關學校新建築達經主管機關指定之地區或場所：開發區域範圍內所有建物依使用用途分別換算使用人口數達五百人者，應設置專用下水道者，亦適用本手冊相關規定；若機關學校位於污水下水道用戶接管公告地區(下水道完成地區)範圍內，完工後可納入公共下水道系統，其專用下水道系統得免設置廢(污)水處理及最終處置等設備，但仍需設置陰井、放流流量計及採樣口等，建築物依雨、污水分流原則設計、施作相關排水設施。工程主辦機關學校應設置專用下水道系統，期經費應計入校舍建築經費中統籌編列本府不另補助。

二、申請時機

(一)新建專用污水下水道

符合下水道法第8 條曁施行細則第4 條規定之專用下水道，應於取得建造執照後，向下水道機構申請，並於申報開工前，取得設置審查核可函。

專用污水下水道應依下水道法及本縣管理自治條例規定施工，新建建築位於公共污水下水道未完成地區內，應預留切換裝置及預埋管線至公共巷道；於取得使用執照前，經下水道機構竣工查驗合格。

(二)既有專用污水下水道

既有專用污水下水道位於污水下水道完成區或公告使用地區，得申請納管。

(三)變更設計

專用污水下水道涉及下列事項者，需事先申請變更設計，經核准始得施工。

需事先辦理變更之項目如表 2-1 所列，未涉及表 2-1內事項，且變更後之基地內用戶排水設備或污水處理設施仍符合法令規範者，則於申請竣工查驗時，於申請計畫書中補充說明即可。

變更事項若涉及原有建照內容，應完成建照變更設計程序，再辦理專用污水下水道變更。

表 2-1 專用污水下水道應辦理變更設計之說明

| 變 更 事 項 | 說 明 |
| --- | --- |
| 水質、水量變更 | 1.新增事業用戶 | 事業用戶有預留採樣口之規定，且各事業別廢水特性差異性大，故有新增事業用戶需先辦理變更設計。 |
|  | 2.污水量超過原設計管徑水理負荷 | 考量既有銜接下水道用戶之權益，對於超過下游管線負荷之污水，可拒絕納管。 |
|  | 3.污水量已超過下游公共污水管線之負荷 |  |
| 基地內用戶排水設備變更 | 1.基地內鄰公共管線最近之人孔或陰井位置改變 | 涉及日後公共污水管線銜接及人孔位置，未經下水道機構同意，不得任意變更。 |
|  | 2.縮小原申請核准之基地內用戶排水設備尺寸 | 變更較小尺寸，日後會有阻塞之疑慮，故不得任意變更。 |
| 巷道連接管變更 | 1.巷道連接管之管徑或坡度 | 因巷道連接管日後由下水道機構維護，故有變更事項，應事先辦理變更。 |
|  | 2.原核准接入公共管線之陰井或人孔位置 |  |
| 污水處理設施變更 | 1.廢（污）水處理設施或其操作參數 | 處理設施或尺寸之變更，影響操作參數及處理容量等，而有降低處理水質之虞者。 |
|  | 2.污泥處理設施或其操作參數 |  |
|  | 3.開發總面積、總樓地板面積及筏基設計或位置變動 |  |
|  | 4.廢（污）水每日最大處理量 | 1.預估實際排放量≧500CMD 時，每日最大處理量≦85%設計量。 2.預估實際排放量＜500CMD 時，每日最大處理量≦80%設計量。 |

備註：

(一)無涉及上開變更項目者，現場與竣工圖說有差異時，應於辦理使用許可階段，併同檢附「差異對照表」加以說明。

(二)承辦機關現場以採抽驗方式進行，未抽查之項目及隱蔽部分之施工，須由該案起造人、建築師、承包商、監造技師及環工技師共同負起全責。

(三)其他未盡事項，仍依下水道法、用戶排水設備標準、建築法及建築技術規則等相關法令規定辦理。

三、審查期限

由於新建築物相關證照申請期限若無規定，將影響整體之新建物開發進度，也損害民眾權益，故針對本審查制度各階段，訂定合理之審查期限，以供審查人員、設計者及開發商有所依循。

但若因資料不完整、填寫表格格式不符、附件短缺或未符合法令規定而退件者，則下水道機構應於收件後3 個上班日內退回，審查時間以重新掛件，經確認其完整性後起算。

(一)設置及變更設計階段

下水道機構收到申請人設置或變更設計之資料，經核對應檢附之相關表格及附件格式無缺後，5 層樓以下（含）為7 個上班日內審查完畢，逾5 層每3層加1 天，不符者，一次通知其修改，專用污水下水道或構造複雜者，得視需要予以延長，但最長不得超過20 個上班日。

(二)竣工查驗階段

下水道機構收到建管單位會辦之使用執照申請，經核對應檢附之下水道部分相關表格及附件格式無缺後，5 層樓以下（含）為10 個上班日內審查完畢，逾5 層每3 層加1 天，不符者，一次通知其修改，專用污水下水道或構造複雜者，得視需要予以延長，但最長不得超過20 個上班日。

花蓮縣政府標準作業流程圖

| 業務單位 | 建設處(下水道科) |
| --- | --- |
| 業務項目(sop)名稱 | 專用下水道系統申請 |
| 作業天數 |

# 參、申請專用下水道系統審查應檢附資料

| 申請項目 | 應附文件(請依編號順序裝訂) |
| --- | --- |
| 專用下水道系統設計合格申請 | 專表1_專用下水道系統設置(設計、竣工)申請書 專表2_申請設置專用污水下水道系統資料表(請設置人簽章)※公司或機關請加蓋全銜章 專表3_申請專用下水道系統新建設置審查表 建築執照影本乙份(請加蓋與正本相符及設置人蓋章) 專表4_委託書專業技師設計 專表5_專用下水道系統技師審查簽證證明書 專表6_專用下水道系統建築師或簽證技師切結書 專表7_專用下水道暨用戶排水設備建築師、專業技師連帶負責項目表 專表8_設置人切結書 建築師或簽證技師證書、執業執照及公會會員證及設置人身分證等資格證件影印本乙份(請加蓋與正本相符及設置人身分證加蓋設置人印章) 專用下水道系統工程設置規劃書(含計畫概要、功能計算、質量平衡、水利計算及系統配置等資料) 設計圖說(請加蓋建築師大小章)(含面積計算表-每戶總樓地板面積、開發位置圖、昇位圖、各樓層平面排水圖、污水處理設施平剖面圖、、採樣井、清除口、處理流程圖、放流口、自設陰井平剖面圖、設施及管材等) |
| 專用下水道系統竣工查驗申請 | 專表1_專用下水道系統設置(設計、竣工)申請書 專表2_申請設置專用污水下水道系統資料表(請設置人簽章)※公司或機關請加蓋全銜章 專表3_申請專用下水道系統新建設置審查表 建築執照影本乙份(請加蓋與正本相符及設置人蓋章) 專表5_專用下水道系統技師審查簽證證明書 建築師或簽證技師證書、執業執照及公會會員證及設置人身分證等資格證件影印本乙份(請加蓋與正本相符及設置人身分證加蓋設置人印章) 建築執照及核准專用下水道設計合格函文影本乙份(請加蓋與正本相符及設置人蓋章) 承裝商相關證明文件影本一份（影本應加蓋與正本相符、承商公司行號及負責人印鑑章。）下水道用戶排水設備應由登記合格之下水道用戶排水設備承裝商或自來水管承裝商承裝。承裝商僱用之技工，應經技能檢定合格，並經中央主管機關訓練合格。 專表9_無事業廢水排放切結書 專表10_專用下水道系統廢（污）水處理設施功能切結書 專表11_專用下水道系統污泥處理（含處置）切結書 專表12_廢(污)水處理設施操作維護管理切結書 專用下水道系統工程竣工報告書(含計畫概要、功能計算、質量平衡、水利計算及系統配置等資料) 竣工圖說，圖說請加蓋竣工圖字樣(請加蓋建築師大小章)(含面積計算表-每戶總樓地板面積、開發位置圖、昇位圖、各樓層平面排水圖、採樣井、清除口、污水處理設施平剖面圖、處理流程圖、放流口、自設陰井平剖面圖、設施及管材等) 竣工照片(含預留污水管線配置(未覆土前)、放流口、放流流量計、各處理單元機械設備、公共設施復舊、專用電表、機房等)，請加蓋專業技師圓戳章 污水處理廠操作維護及緊急應變措施手冊乙份 |

*以上專用送審資料一式三份，建築師或專業技師須逐頁簽證。

# 肆、送審注意事項

一、送審書圖製作注意事項：請依設計計畫書及竣工報告書內容之項目及順序編排，申請公文受文者為花蓮縣政府，掛文至一樓縣府總收發處。

(一)基本資料：

1.系統地點係指建築物之地號。

2.設置單位係指建築執照之起造人。

3.設置單位基本資料公司指營利事業登記證及負責人身分證正反面，個人指身分證正反面。

4.專業技師簽證：專用污水下水道設置應依下水道法及水污染防治法規定，由相關專業技師辦理簽證。

5.簽證內容需符合相關法令規章規定。

(二)計畫人口、水量、水質：

1.計畫人口數、水量依本手冊第柒單元內容計算。

2.計畫水量計算需依使「建築物污水處理設施設計技術規範」之使用用途分別累計。

3.整體開發之專用下水道設置容量不足時，請依規定辦理擴建。

4.放流水質需符合新年度公告之放流水標準。

5.污染濃度推估依「建築物污水處理設施設計技術規範」規定，並依環保署規定管制BOD、COD、SS、大腸菌類等污染項目。

(三)專用下水道系統設置規劃書

一、計畫概要書

1-1.計畫範圍、地理位置

1-2.計劃人口數計、每人每日污水量及地下水入滲量推估

1-3總計劃污水量

1-4.規畫設計準則及處理流程說明

1-5.下水道系統配置

1-6.營運管理計畫

二、質量平衡計算書

2-1.污水處理流程圖

2-2.處理程序、污水與污泥流向圖

2-3.各處理單元進流及出流端污水量、水質及污泥量變化之質量平衡計算

2-4.油脂截留器容量公式計算(計算範例如附件○)

2-5.質量平衡圖

三、管線水理計畫書

3-1.放流口水位高程，排放口高度

3-2.管線長度及相關高程

1.雨水收集系統

2.污水收集系統

3-3.溢流堰高度與操作水位

3-4.管線水頭損失計算

3-5.各處理單元之水位關係計算

3-6.污水量及尖峰流量之水位核算

四、處理廠功能計算書

4-1.處理廠設計準則說明

4-2.各處理單元之功能設計計算

五、處理廠位置及配置圖

5-1.污水處理廠位置圖﹙圖面應註明四周相關道路且註明建築基地至污水下水道接入點位置，標示指北符號，比例尺1/500﹚

5-2.污水處理廠平面配圖

5-3.污水處理廠剖面圖

5-4.放流口圖說(放流口告示板需固定設置於放流口附近明顯處)

5-5.集排水平面配置圖說

5-6.昇位圖與各平面排水圖：

1.昇位圖與各樓層平面排水配置間設計需相互吻合並符合建築技術規則規定﹙比例尺1/100或依建築執照圖比例﹚。

2.排水圖需清楚標示進入污水廠之管線，污水廠放流點至1樓放流口及切換裝置之管線須清楚，並上色(SP、WP及RP)註明清楚。

3.昇位圖需標示總排水設施數計算及衛生設備圖例說明表。

(四)竣工查驗申請時另行檢附項目：

1.污水處理廠操作維護及緊急應變措施手冊。

2.照片部分需具預留污水管線配置(未覆土前)、放流口、放流流量計、各處理單元機械設備、公共設施復舊、專用電表、機房等照片，請加蓋專業技師圓戳章。

3.自行試水部份依雨污水分流管線竣工查驗標準執行。

(五)現場竣工勘查：準備事項

1.請環工技師、設置代表、環工包商代表及水電包商代表等到場說明。

2.現場竣工應於勘驗前先自行試水拍照附於竣工審查，確認無問題後在申請竣工查驗，勘驗當天請準備顏料以便現場試水。

3.完工照片(竣工報告書檢附)照片拍攝當日實物實景相符，且未經壓縮處理與編輯。

4.承辦機關現場以抽驗方式進行，為抽查之項目及隱蔽部分之施工，由該案起造人、承包商、建築師及專業技師共同負起全責。

油脂截留器容量公式計算、水質、清理週期及構造與機能

| 油脂截留器計算公式參考 | Q = nq/tk(公升/時) V = Q/6 (公升/時) n=每次用餐人數(人) t=每次用餐廚房污水持續出流時間(小時/次) Q=總容量 q=每餐次每人產生之污水量(公升/人‧次) k=安全係數 v=有效容量 ‧依餐廳類型不同，每餐次產生污水量應實際測量為準。 ‧新設立餐廳無實際用水量以左列水量表為標準。 |
| --- | --- |
| 油脂截留器容量公式計算、水質、清理週期 | 容量計算值 k= n= q= t= V= Q= 處理後水質 (1)油脂(動植物): 公絲/公升 (2)懸浮固體： 公絲/公升 清理週期 (次/週) (次/天) |
| 油脂截留器之構造與機能 | 一、利用比重不同原理將油水分離。 |
|  | 二、至少應分隔成三室以上，除前後二室為污水進流與出流室外，第二室應為具足夠容量之除油室以進行油水分離。 |
|  | 三、各室有效水深皆應大於30公分。 |
|  | 四、各室間之區隔應使污水能上下繞流。 |
|  | 五、除油室內部得裝設傾斜板，其與污水流向之夾角應為45至60度。 |
|  | 六、除油室之有效容積計算應至少可容納廚房污水量之每小時平均量之1/6以上者 |
|  | 七、每分鐘之尖峰量若超過平均流量3倍以上且持續時間超過30分鐘者，有效容積應增為上述值之1.2至1.5倍。 |
|  | 八、出流管之下端開口處，應設於水面下至有效水深1/3處之位置。 |
|  | 九、出流管口徑應大於進流管。 |
|  | 十、槽體應由耐蝕材質構成。 |
|  | 十一、污水進口應設有擱渣籃等設施，防止殘渣進入油脂截留器。 |
|  | 十二、截留油脂應為可及時清除者，並得設置自動清除系統。 |
|  | 十三、經油脂截留器處理後之水質，如接入公共污水下水道，須符合「花蓮縣污水下水道可容納排入之下水水質標準」第五條之水質標準，如未接入本處系統，則須符合環保主管機關所定訂之放流水質標準，始得排放。 |
| 本表參考台北市衛生下水道工程處編制 |

# 伍、花蓮縣污水下水道用戶排水設備設置注意事項

- 污水管渠及雨水管渠應分開設置，不得混接。(下水道用戶排水設備標準第4條)。

- 如為工業用地（土地使用分區為工）需請起造人提出切結書(專表9)述明有無事業廢水之產生，將來如有事業廢水時須設置前處理設施，以符合排放水標準（下水道用戶排水設備標準第6條）。

- 如為溫泉區建築，應請其切結說明有無使用溫泉水。（如有申請且排入污水系統時，需做預先處理設施）（下水道用戶排水設備標準第6條）。

- 醫院放射性廢水或感染性廢水，應有專業代清理廠商，並應切結或說明其處理方式（下水道用戶排水設備標準第6條）。

- 下水道用戶排水管渠應以順向接入人孔或陰井，接入高度不得低於主管之水位，且不得突出內壁，其接合處應有防滲防漏設施（下水道用戶排水設備標準第11條）。

- 用戶應於其建築基地內擇與所接用下水道最近距離處設置人孔或陰井，如設計案件違反此原則應說明（下水道用戶排水設備標準第15條）。

- 數建築物之用戶污水排洩於同一項弄私有土地範圍內者，應同時申請連成一系統後接入設置於道路旁之陰井或人孔（下水道用戶排水設備標準第16條）。

- 污水坑容量不得小於最大日污水量，底部應有適當之坡度，並需加設通氣管至頂樓。（下水道用戶排水設備標準第30條）。

- 污水下水道未到達地區預設之用戶排水設備，其銜接建築物地下層污水處理設施之污水管，應設置切換裝置及供地上層污水匯流後直接排入地面預留陰井之連接管線，並應設置可供單獨收容地下層污水量之污水坑及抽入地面預留陰井之連接管（下水道用戶排水設備標準第17條）。

- 申請之建築物位於污水下水道已到達地區內，用戶應設置用戶排水設備將污水接入陰井或人孔，排洩於污水下水道，不得經由原設置之化糞池或建築物污水處理設施再排洩於污水下水道。經確認因部分地形限制無法設計污水管線以重力流銜接公共污水下水道或建築物地下層污水無法藉重力排入污水下水道者，應設置污水坑及抽水設施，直接抽入陰井或人孔，抽水機出口應設置逆止閥（下水道用戶排水設備標準第29條、內政部97年5月21日內授營工程字第0970804051號函）。

- 壓力管線不能直接接入既有人孔設施(其檔水板不能在既有人孔設施內，須另設消能設施)。

- 污水管渠之流速採計畫污水量核計時，埋設坡度應大於百分之一，其最小流速為每秒0.6公尺，最大流速為每秒3.0公尺（下水道用戶排水設備標準第19條）。

- 污水管渠應於起始點、變更方向、坡度變化、斷面變化、地形急下降或管渠會合點設置陰井或人孔，同一管徑直線部分應設置人孔，其管徑六百毫公尺以下，最大間距為一百公尺（下水道用戶排水設備標準第21條）。

- 污水管渠應於起點、終點、會合點、彎折點及管徑變化段設置陰井及清除孔，在相同管徑管渠直線部份之設置間隔，不得超過管徑之二百倍（下水道用戶排水設備標準第25條）。

- 污水管渠落差在60公分以上者，應設置跌落設施，並標示本、副管管徑，內跌落管需以不鏽鋼材質於上下兩端圍束固定，其圍束間距不得超過一公尺。接入既有設施內設置之跌落設施圖面應標示完整（下水道用戶排水設備標準第23條）。

- 污水管渠之人孔或陰井底部應設置凹型導水槽並以粉光或內襯PVC裡襯或塗裝環氧樹脂，其坡度不得低於上下游管渠坡度，槽頂二側並應留適當坡度（下水道用戶排水設備標準第24、27條）。

- 匯流管進入連接管前應設置存水彎及清潔孔，建築物已設置存水彎者應說明。如為預留管設計，雜排水管及污水管應於至污水處理設施匯流前設置存水彎及清潔孔（下水道用戶排水設備標準第31條）。

- 污水管渠管材應為橘紅色，雨水管渠管材應為原色(灰色)（下水道用戶排水設備標準第32條）。

- 如有餐廳（飲）或符合建築技術規則建築設備篇第36條之行業，應設置截流器或分離器，並將其設計說明書、設置位置、計算式及容量計算標示於圖說。

- 本案設計依相關規定計算、調查、推估之污水水質水量合理確實，管徑依據可靠設計參數設計確認無誤。

- 自設消能陰井或採樣井是否依規定設置(下水道用戶排水設備標準第16、23條)

- 加油站增設洗車設備，須檢討有無雨污水分流，並依並依建築技術規則第36條，排水中含有油脂、沙粒、易燃物、固體物等有害排水系統或公共下水道之操作者，應在排入公共排水系統前，裝設截留器或分離器，使得同意接管。

- 變更專業技師應附切結書或同意書（相關權利義務）及技師證書、技師執業執照、技師公會會員證等（查詢有無過期）。

- 基地內既有污水管通過，如為管線末端或原已接入下水道之清除孔，經本處同意後由起造人自行須改(廢)管者，需加註以管帽封口並於施工前、中、後拍照存證。

- 用戶污水排入污水下水道前，應於建築線內30公分處設置清除孔，建築線外穿越排水溝底需大於20公分(如設計案件違反此原則應說明且不得穿越排水溝內部)，並於設計圖說註明「施工時拍照存證」以利竣工查驗。

- 管線如尚未到達，其延伸出建物外之管線應予管帽封塞，施工中並予拍照存證，並紀錄位置為穿越建築線外幾公尺處，並納入圖說內。

- 懸吊式自設陰井兼採樣井，於內部污水管線接入時，其接入點不宜過低，以避免因擋水板之設置，造成內部污水管線之污水回流而致堵塞。

- 建物以接管辦理設計，如連接管係以埋管施工連接至道路對側之既有污水設施，應加附雨水及台電等相關管線套繪圖，以證明施工評估可行。

- 位置圖、一樓平面圖、預留管示意圖及切換閥位置需完整，並以色筆標示地界線、建物線範圍等。

- 變更接入點，如係遭遇管線障礙，應附試挖管線平剖面圖及照片佐證。

- 設計如有變更應檢附建照變更影本。（圖面並需標示為第幾次變更設計）。

- 管線應與溝壁及陰井切齊，施工中損壞之溝壁應予修復。

- 除雨水、屋頂、露台、庭園等落水頭及冷氣冷凝水，或符合下水道主管機關認可直接排放於排水溝外，其餘污水管線均採橘紅色管施工並排放至污水下水道或污水處理設施。

- 陽台至少應設置一處供洗衣機排放污水之落水頭，其餘每一陽台至少應設置一處雨水落水頭。

- 存水彎、清除口、通氣孔依照建築技術規則建築設備篇相關規定施設，並於圖面上詳加標示。

- 污水處理設施槽體須預留45公分以上開口，以利竣工查驗通水測試。倘未於施工中預留者，由施工單位配合指定抽驗位置自行於竣工查驗前打除，以利現場查驗。

- 戶外匯流管施工時未依規定拍照存證且未於竣工查驗前檢附施(竣)工相片者，由施工單位配合指定抽查且自行於竣工查驗前打除並拍照，以利現場查驗。

- 排放管設有控制閥者詳加標示其作用，完工後須以壓克力製作標示牌附掛於控制閥上，以正確指示水流排放方向。

- 汽車保養場、簡易修理廠、營業用車庫、洗衣店具五十部以上車輛停車空間、室內停車空間或一般集合住宅其污水排放式採重力流者應設置除油沉砂器，並計算其容量。餐廳、旅館、酒吧、工廠及學校等設有廚房之場所均須設置油脂分離槽，並計算其容量(花蓮縣建築物雨污水分流設計審查及竣工查驗標準作業程第4條)。

- 集合住宅或有設置地下室等供公眾使用之建築物，如設置污水坑、污水處理設施、專用下水道污水處理系統、油脂截留器或除油沉砂槽等設施，應於孔蓋或設施上方等明顯位置以壓克力製作標示牌以利後續維護，並於地下室管線上標註管線種類及水流方向。

- 如原未達專用下水道規模，後經變更達專用下水道規模者，亦需配合辦理變更設計申請。

- 送審圖說以A3尺寸輸出，必要時本處得請申請人以A1尺寸輸出送審圖說。

- 相關檢附書表文件及設計圖說應完成簽證，並符合相關法規規定。

# 陸、花蓮縣污水下水道用戶排水設備設置竣工注意事項

- 相關管線及設施其現場位置及屬性是否與竣工圖說吻合 (下水道法施行細則第14條)。

- 污水管線依規定採用橘色管施設及雨水管以原色施設，所有管線及設施經現場抽驗通水測試，確認排水功能正常且無雨污水管線混接，並請就抽測項目拍照存證送驗。

- 基地內既有污水管通過，如為管線末端或原已接入下水道之清除孔，經本局同意由起造人自行改(廢)管，需以管帽封口以確定施工期間無混凝土等物質流入污水管，並於施工過程前、中、後拍照存證。

- 用戶污水排入污水下水道前，應於建築線內30公分處設置清除孔，建築線外穿越排水溝底需大於20公分(如設計案件違反此原則應說明且不得穿越排水溝內部)，並於施工時拍照存證。

- 管線如尚未到達，其延伸出建物外之管線應予管帽封塞，施工中並予拍照存證，並紀錄位置為穿越建築線外幾公尺處及深度，並納入竣工圖說內。

- 戶外匯流管、用戶預留管、自設陰井、匯流集水陰井、排放口、清除孔等設施之坡度、管徑、管材顏色、尺寸、孔蓋及排放位置應依據設計圖說施工及拍照存證，必要時並繪製竣工圖，未依規定拍照存證或於竣工查驗前檢附施(竣)工相片者，應由施工單位配合指定抽查位置自行於竣工查驗前打除並拍照，以利查驗。

- 污水管渠之人孔或陰井底部應設置凹型導水槽並以粉光或內襯PVC裡襯或塗裝環氧樹脂，其坡度不得低於上下游管渠坡度，槽頂二側並應留適當坡度。

- 排放管設有控制閥者製作標示牌附掛於控制閥上並於圖說上標示座標，以正確指示水流排放方向。

- 集合住宅或有設置地下室等供公眾使用之建築物，如設置污水坑、污水處理設施、專用下水道污水處理系統、油脂截留器或除油沉砂槽等設施，應於孔蓋或設施上方等明顯位置以壓克力製作標示牌以利後續維護，並於地下室管線上標註管線種類及水流方向。

- 污水處理設施槽體須預留45公分有上開口，以利竣工查驗通水測試。倘未於施工中預留者，由施工單位配合指定抽驗位置自行於竣工查驗前打除，以利現場查驗。

- 如必要得以外部管線TV檢視(有否蛇行或沉陷、管件有否破損或淤積、污水管顏色是否正確)。

- 污水管渠落差在60公分以上者，應設置跌落設施，並標示本、副管管徑，內跌落管需以不鏽鋼材質於上下兩端圍束固定，其圍束間距不得超過一公尺。

- 接入本處既有設施管線接縫處需處理完整、管件需與壁體齊平(跌落設施除外）、壁體有無因接入而致滲漏水侵入及既有設施有否因管件接入而致髒污(混凝土塊、泥漿等)流入。

- 外管施工後之附近地面層是否恢復平整及復舊完畢（含水溝、路面AC層及其他涉及本處竣工查驗範圍內之公私有設施等），相關規定依照花蓮縣道路挖掘管理自治條例辦理。

- 採各戶單獨設置暫時排放管及用戶預留管者，須於地面層竣工圖內擇一固定地標，以標示用戶預留管之相對位置(距離），以利接入公共污水下水道系統施工。

- 其他承諾或應辦事項(著重於建築物之外部環境及接管事宜），如有因施工因素損及鄰房結構、附屬設施或動產財務等，有所爭議尚未協調解決完畢者，本府不予辦理竣工查驗，避免爭議(設置人應盡善良管理人責任告知，事後發現得取消竣工合格資格)。

- 所有設施及管線應符合下水道法相關法令規章及花蓮縣政府相關規定。

# 柒、專用下水道使用人口數及水量計算說明

(一)下水道法第四條第二項規定

『．．．新開發社區其人口計算基準如左

一、實施都市計畫地區：以建築物污水處理設施設計技術規範所定使用人數方式計算。

二、實施都市計畫以外地區：以每人使用三十平方公尺之樓板面積計算。』

(二)使用人口數及水量計算，依據建築物污水處理設施得依建築物用途及樓地板面積參考「建築物污水處理設施使用人數、污水量及水質參考表」計算使用人數、污水量及生化需氧量；如為特定用途致採用不同之計算基準者，應另作說明。

# 捌、送審各式表單格式

花蓮縣專用下水道系統設置（設計、竣工）申請書

| 本案污水下水道用戶排水設備設置 □業依相關法令設計簽證負責並依規定檢附資料圖說 □現場業依核准圖說施工完竣並依規定檢附資料圖說 請准予備查 此 致 花蓮縣政府 年 月 日 |
| --- |
| 建照號碼 |  | 發照日期 | 年 月 日 |
| 建築地點 | (地號) |
| 系統名稱 |  |
| 申請類別 | □專用下水道設計 □第 次變更設計 □專用下水道竣工 |
| 污水下水道使用地區 | □污水下水道用戶接管未達公告實施接管地區 □污水下水道用戶接管已達公告實施接管地區（已達施工接管區域） |
| 設置人 (既有建築物為所有人，其餘為起造人) | 姓名 |  | 公司商號 名稱 |  | 用印 |  |
|  | 電話 |  | 地址 |  |  |  |
| 建築師 | 姓名 |  | 事務所名稱 |  | 用印 |  |
|  | 電話 |  | 事務所地址 |  |  |  |
| 專業技師 | 姓名 |  | 事務所名稱 |  | 用印 |  |
|  | 電話 |  | 事務所地址 |  |  |  |
| 承裝商 | 姓名 |  | 公司商號 名稱 |  | 用印 |  |
|  | 電話 |  | 公司商號 地址 |  |  |  |
| 房屋概況 | 地上 |  | 層 | 座 |  | 棟 | 戶 | 事業或一般用戶區分 | □一般用戶 □事業用戶 □餐飲業或符合建築技術規則建築設備篇第36條之行業(設置油脂截留器)。 |
|  | 地下 |  | 層 |  |  |  |  |  |  |
| 建築物 各層用途及面積 | 代碼別:依建築技術規則總則編如第3條之3(組別代碼)填寫方法如[Ｂ-３] |
| 變更設計 (含竣工修正) 說明或附註 |  |
| 下列審查表項由承辦單位填寫 |
| 審 查 結 果： (一)基本資料 □齊全 □不齊全 (二)計畫書圖 □齊全 □不齊全 (三)現場抽驗結果□符合規定□未符合規定 □未現場抽驗 (四)其他 | 承辦人 |  | 副處長 |  | 批示 |  |
|  | 科長 |  | 處長 |  |  |  |
| 審 查 意 見： □本建物之專用下水道，經核尚符，且經專業技師審查合格簽證負責在案，擬准予備查(設計、竣工) □擬准予退(補)件 □其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 秘書 |  |  |  |  |  |

新申請設置專用污水下水道系統資料表                                                                  填表日期   年   月   日

| 1.填表單位 |  | 2.填表人 |  | 3.電話 |  | 24.處理流程示意圖（零比例） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.系統名稱 |  | 5.所在地址 |  |  |
| 6.申請設置機構 | 機構名稱 |  | 住 址 |  |  |
|  | 負 責 人 |  | 身分證字號 |  | 電話 | （ ） |  |
| 7.下水道單位核 准設置文號 |  | 8.核准使用執 照文號 |  |  |
| 9.營運管理機構 | 機構名稱 |  | 10.施工機構 |  |  |
|  | 負責人 |  | 電話 |  | 11.開工日期 |  | 完工日期 |  |  |
| 12.系統區域 | □都市計畫區 □非都市計畫區 □ 水源水質水量保護區 □屬山坡地 |  |
| 13.基地面積 | 公頃 | 14.分 期開發，已開發 期 |  |
| 15.各期面積 | 第 期 公頃，第 期 公頃，第 期 公頃，第 期 公頃 |  |
|  |  | 25.系統位置示意圖（零比例） |
| 16.系統類別 | □雨、污水分流制 □雨、污水合流制 |  |
| 17.系統設置 目 的 別 | □私人社區開發 □國宅 □新市鎮 □市地重劃區 □都市更新地區 □工業區 □主管機關指定地區或場所 □其他 |  |
| 18.計畫處理人口（戶數/人口） | 戶 人 | 19.計畫處理污水量 | 平均日 噸/日、最大日 噸/日 |  |
| 20.建造費用 | 管線部分 元 | 污水處理廠 元 | 總計 元 |  |
| 21.設計進流水質 | 生化需氧量 mg/l，懸浮固體物 mg/l，氨氮 mg/l，磷酸鹽 mg/l |  |
| 22.設計放流水質 | 生化需氧量 mg/l，懸浮固體物 mg/l，氨氮 mg/l，磷酸鹽 mg/l |  |
| 23.放流承受水體 | 溪 □主流 □支流 □其他 |  |

註： 一、本資料表需按實填具，每季函報所屬省（市）政府下水道主管機關及內政部營建署備查。

二、系統申請變更時需視同新申請案函報。

花蓮縣政府專用下水道系統新建設置審查表

| 審查單位 |  | 環工技師簽名 |  | 電話 |  | 審查日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 名稱 |  | 開發單位 （機 構） | 名稱 |  | 負責人 | 姓名 |  |
|  | 住址 |  |  | 住址 |  |  | 電話 |  |
| 系統區域 | □都市計畫區 □非都市計畫區 □（）水源水質水量保護區 □屬山坡地 □其他（特定目的事業用地） |
| 建築地址 | 花蓮縣 | 建築執照 | 府城建執字第 號 |
| 系統規劃 | □雨、污水分流制 □雨、污水合流制 | 分期開發 | 分（ ）期開發，本期屬第（ ）期 |
| 系統設置目的別 | 私人社區開發 □國宅 □新市鎮 □工業區 都市更新地區□主管機關指定之地區或場所 其他（ ） | 佔地面積 | 開發區面積（ ）公頃 |
|  |  |  | 污水處理廠面積（ ）平方公尺 |
| 計畫處理人口數 | 戶 人 | 計畫處理污水量 | 平均日 噸/日 最大日 噸/日 最大時 噸/小時 |
| 審 查意見 | 審查項目 | 技師審查結果是否符合規定 | 審查意見 | 審查項目 | 技師審查結果是否符合規定 | 環工技師審查意見 |  |
|  | 一、管線系統埋設 | □是 □否 |  | 四、機械設備及專用電錶 | □是 □否 |  |  |
|  | 二、污水處理設施 | □是 □否 |  | 五、放流口標示牌 | □是 □否 |  |  |
|  | 三、水力流程控制 | □是 □否 |  | 六、已埋管地區預埋連接管 | □是 □否 |  |  |
| 審查單位 | 承 辦 人 | 科 長 | 技 正 | 副 處 長 | 處 長 | 批示 |  |
|  | 審查意見： □檢附之圖說、文件符合相關規定，擬准予備查 □擬准予退件 |  |  |  |  |  |  |

附註：1.本案污水處理設施之施工由環工技師勘查簽證符合負責在案。

2.本案污水處理設施應由管理人或使用人或所有權人負責確實操作處理並符合放流水標準。

委     託     書

茲證明本公司委託　　　　　技師事務所　　　技師辦理 　　　　建字第　　　　號，申請座落於　　　鄉鎮市　　　段　　　小段　　　地號等　　筆之　　　專用下水道系統設置等相關事宜，並同意履行有關規章之規定。

此　致

花蓮縣政府

委託期限：民國              年            月             日

至民國              年            月             日

立書人：              簽章：

身分證字號：

公司(機關、機構)：

戳記：

地址：

聯絡電話：

中華民國　　　　　年　　　　　月　　　　　日

專用下水道系統技師審查簽證證明書

| 審查機關 |  | 審查技師 | 證 件 號 碼 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 姓 名 |  |
|  |  |  | 執業執照號碼 |  |
| 系統名稱 | 名稱 |  |
|  | 地址 |  |
| 系統區域 | □都市計劃區 □非都市計劃區 □( )水源水質保護區 □屬山坡地 □其他 |
| 系統規劃 | □雨、污水分流制 □雨、污水合流制 □其他( ) |
| 系統設置 目 的 別 | □私人社區開發 □國宅 □新市鎮 □工業區 □都市更新地區 □主管機關指定之地區或場所 □其他( ) |
| 計劃處理 人 口 | 戶 人 | 計劃處理 污 水 量 | 平均日 噸/日，最大日 噸/日 最大時 噸/時 |
| 技 師 審 查 項 目 及 內 容 | 審 查 結 果 |
| 計 劃 概 要 書 | 1.計劃範圍及地理位置 | □合格 □不合格 |
|  | 2.計劃人口數，每人每日污水量及地下水入滲量推估 | □合格 □不合格 |
|  | 3.總計劃污水量 | □合格 □不合格 |
|  | 4.規劃設計準則及處理流程說明 | □合格 □不合格 |
|  | 5.下水道系統配置 | □合格 □不合格 |
|  | 6.營運管理計劃 | □合格 □不合格 |
| 質計 量算 平書 衡 | 1.污水處理流程圖 | □合格 □不合格 |
|  | 2.處理程序、污水與污泥流向圖 | □合格 □不合格 |
|  | 3.各處理單元進流至出流端污水量、水質及污泥量變化 之質量平衡計算 | □合格 □不合格 |
|  | 4.油脂截留器容量公式計算 | □合格 □不合格 |
|  | 5.質量平衡圖 | □合格 □不合格 |
| 水 理 計 算 書 | 1.放流口水位高程、排放口高度 | □合格 □不合格 |
|  | 2.管線長度及相關高程 | □合格 □不合格 |
|  | 3.溢流堰高度與操作水位 | □合格 □不合格 |
|  | 4.管線水頭損失計算 | □合格 □不合格 |
|  | 5.各處理單元之水位關係計算 | □合格 □不合格 |
|  | 6.污水量及尖峰流量之水位核算 | □合格 □不合格 |
| 處能 理計 廠算 功書 | 1.處理廠設計準則說明 | □合格 □不合格 |
|  | 2.各處理單元之功能設計計算 | □合格 □不合格 |
| 處置 理配 廠置 位圖 | 1.污水處理廠位置圖 | □合格 □不合格 |
|  | 2.污水處理廠平面配置圖及剖面圖 | □合格 □不合格 |
|  | 3.放流口及集排水平面配置圖說 | □合格 □不合格 |
|  | 4.昇位圖與各平面排水圖 | □合格 □不合格 |
| 總評 | 經審查結果，本專用下水道系統項目及內容： □符合 □不符合 |
| 技師簽名 |  | 執業圖記 |  | 民國 年 月 日 |

專用下水道系統建築師或簽證技師切結書

立切結書人：　　　　(技師)於法律處分約束下，保證　　　　(申請人)於　　　鄉(鎮、市)　　路(街)　　段　　巷　　弄　　號(或　　段　　小段地號等　　筆)之新建房屋，興建之專用下水道系統排水設備係委託　　　　(技師事務所)之　　　　(技師)依相關法令進行規劃、設計、監造，預計可符合環境保護署中華民國101年放流水水質標準，如有違法或不實，除願受相關法令處分外，並將依相關規定完成改善。

此　致

花蓮縣政府

立切結書人：

建築師或專業技師：	(簽章)　	(身份證字號)

技執字第○○○○○○號(技師執業執照核准字號)

公司名稱：	(戳記)

地址：

立切結書日期：中  華  民  國    年    月    日

花蓮縣專用下水道         連帶負責項目表

| 本專用下水道工程下列項目確無違反法令規定之處,並依照申請核准圖表及書件按圖施工、監造，業經連帶附簽人共同充分瞭解後簽認，特此簽章並依法連帶負責。 |
| --- |
| 申請日期 | 年 月 日 | 建照號碼 |  |
| 起造人 | （印） | 建築地點 | 地號 |
| 連 帶 負 責 項 目 |
| １．規劃設計圖表，書件齊全，內容前後一致。 |
| ２．樓地板面積，使用人數等計算正確。 |
| ３．建物申請用途屬實。(含建築物室內使用用途) |
| ４．污水水質、污水量、污水設計處理容量及功能等計算正確。 |
| ５．建物內排水配管確依雨水、污水管獨立分開設置及施工。 |
| ６．雨水管為收集屋頂、陽（露）台（未設洗衣機者）等雨天之排水。 |
| ７．污水管為收集廚房、浴室、洗衣、廁所及其他污水等並確實接入污水處理槽內。 |
| ８．建物污水處理設施確實自行維護操作處理並符合放流水標準後始可排放。 |
| 此致 花蓮縣政府 建 築 師 （簽章） 專業技師 （簽章） |

設置人切結書

本人　　　　(申請人)於花蓮縣　　　鄉(鎮、市)　　路(街)　　段　　巷　　弄　　號(或　　段　　小段地號等　　筆)之新建房屋，位於建築線外之污排水管須配置於巷弄道路或紅磚人行道上，本人願向路權所有權機關申請挖掘許可，並於領取使用執照後，依據下水道法第22條自行負責管理及維護，排放水質符合環保署放流水水質標準，納管時符合花蓮縣下水道納管公告限值規定，如違反相關規定，願受機關相關裁罰。

此　致

花蓮縣政府

立切結書人：○○○○○（申請人）(簽章)

統一編號或身份證字號：

地址：

立切結書日期：中  華  民  國    年    月    日

無事業廢水排放切結書

立切結書人　　　　(申請人)謹代表本新建築物花蓮縣

鄉(鎮、市)　　路(街)　　段　　巷　　弄　　號(或　　段

小段地號等　　筆)，在法律處約束下，保證本建築物污水下水道申請案絕無事業廢水產生，茲立此切結，若有不實陳述或行為未依保證辦理，願負一切法律責任，並接受相關裁罰。

此　致

花蓮縣政府

立切結書人：○○○○○（負責人）(簽章)

統一編號或身份證字號：

地址：

立切結書日期：中  華  民  國    年    月    日

(申請竣工查驗)

專用下水道系統廢（污）水處理設施功能切結書

立切結書人　　　　　　（負責人）今代表           （公司機關、機構名稱）　　　　專用下水道新建工程（污水下水道系統名稱）在法律處分之約束下，因目前暫時無法提出證明本案設備具備足夠處理廢(污)水至符合放流水質標準之功能，導致主管機關未能據以判定，今保證本專用下水道系統於完成有關工程、水質檢測及功能測試後，檢具申請文件向環保主管機關辦理許可登記事項變更。茲立此切結，若有不實陳述或未依保證辦理，願負一切法律責任，並接受相關裁罰。

此　致

花蓮縣政府

立切結書人：○○○○○（負責人）(簽章)

統一編號或身份證字號：

地址：

污水下水道系統名稱：

立切結書日期：中  華  民  國    年    月    日

(申請竣工查驗)

專用下水道系統廢（污）水處理設施功能切結書

（新開發社區污水下水道系統設置用）

立切結書人　　　　　　（負責人）今代表           （公司機關、機構名稱）　　　　專用下水道新建工程（污水下水道系統名稱）在法律處份約束下，保證本社區管理委員會成立時，完成有關工程、水質檢測及功能測試後，並檢具申請文件向環保主管機關辦理環保許可事項變更。茲立此切結，若有不實陳述或未依保證辦理，願負一切法律責任，並接受相關裁罰。

此　致

花蓮縣政府

立切結書人：○○○○○（負責人）(簽章)

統一編號或身份證字號：

地址：

污水下水道系統名稱：

立切結書日期：中  華  民  國    年    月    日

(申請竣工查驗)

專用下水道系統污泥處理（含處置）切結書

立切結書人　　　　　　（負責人）今代表           （公司機關、機構名稱）　　　　專用下水道新建工程（污水下水道系統名稱）在法律處份約束下，深知廢（污）水處理所產生之污泥未妥善處理（含處置），係違反水污染防治法第八條之規定，今保證專用下水道系統開始使用後所產生之污泥，依規定定期委託合格清運公司清運處理。茲立此切結，若有不實陳述或未依保證辦理，願負一切法律責任，並接受相關裁罰。

此　致

花蓮縣政府

立切結書人：○○○○○（負責人）(簽章)

統一編號或身份證字號：

地址：

污水下水道系統名稱：

立切結書日期：中  華  民  國    年    月    日

(申請竣工查驗)

專用下水道系統廢（污）水處理設施

操作維護管理切結書

（新開發社區污水下水道系統設置用）

立切結書人　　　　　　（負責人）今代表           （公司機關、機構名稱）　　　　專用下水道新建工程（污水下水道系統名稱）在法律處份約束下，若本建築物戶數超過500戶以上者，將聘用領有規定相等證書之技術人員操作、維護、管理，若未超過500戶將自行操作、維護、管理。

茲立此切結，若有不實陳述或未依保證辦理，願負一切法律責任，並接受相關裁罰。

此　致

花蓮縣政府

立切結書人：○○○○○（負責人）(簽章)

統一編號或身份證字號：

地址：

污水下水道系統名稱：

立切結書日期：中  華  民  國    年    月    日

附 件

油脂截流器容量設計說明

1.依油脂流器之構造、機能、規格說明之廚房污水量計算公式：

nq

Q =     k

t

Q=廚房污水流出量

n=每餐用餐人數(人)

q=每人每餐產生污水量(公升／時)

t=每餐廚房污水持續流出時間(時)

k=安全係數

2.再以Q值(廚房污水量)依規範第六條，計算出除油室有效容積(除油室之有效容積計算至少為廚房流量之1/6)

Q

V=

6

V=油脂截流器有效容積

3.污水量應依餐廳類型不同，實測為準，如係新設餐廳，無實際污水量以下表中每餐每人產生污水量為計算標準

| 餐廳類別 | 每人每餐 用水量 | 回轉率 (次) | 人數/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 觀光飯店 | 120-70 | 3 | 0.5 |
| 中小型餐廳 | 50-30 | 5 | 0.5 |
| 西式速食 | 33-13 | 8 | 0.5 |
| 便當中心 | 25-100 | --- | --- |
| 機關團體餐廳 | 100-150 | --- | --- |

4.依衛工處與工研院調查及研究結果，台北市餐飲大致分類如下(計算安全係數，依不同業別分別訂定)

| A 類 | 火鍋類 | 麻辣、刷刷鍋、自助火鍋、火烤兩吃… | 安全係數以1.5計算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 麵食類 | 僅指牛肉麵、餡餅類 |  |
|  | 牛排類 | 指專營牛排、羊排、燒烤類、西餐廳 |  |
|  | 小吃街 | 指百貨公司或大樓附設小吃街、飲食街 |  |
|  | 清粥小吃店 | 指各式清粥店含小菜經營業者 |  |
|  | 羊肉爐類 |  |  |
|  | 設有自動洗碗機者 |  |  |

| B 類 | 中餐類 | 川、粵、湘、台…菜 | 安全係數以1.3、1.4計算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 麵食類 | 指包子、水餃、鍋貼…… |  |
|  | 海鮮店 |  |  |
|  | 小吃店 |  |  |
|  | 豆漿店 |  |  |
|  | 學校、機關團體廚房 |  |  |
|  | 大型日本料理店 |  |  |

| C 類 | 日本料理店 | 指中小型業者 | 安全係數以1.2、1.3計算 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 西餐廳 | 指僅供應快餐業者 |  |
|  | 快餐類 |  |  |
|  | 西式速食 |  |  |

5.餐飲業大小，以下列供餐人數為標準：

小型餐飲指供應100人以下餐飲業者

中型餐飲指供應100~200人以下餐飲業者

大型餐飲指供應200人以上餐飲業者

觀光飯店係指附有中、西各式餐飲飯店

便當中心係指只作外賣，不需洗滌碗盤業者

西式速食係指如：漢堡、炸雞、薯條等

6.參考範例計算如下：

(1)新設餐廳計算

有一台菜新設餐廳，預計可供應中午50人、晚上80人用餐，其油脂截留器基本設計容量如下：

(a)午餐廚房用水量

n = 50人  q = 50L（查表符合中小型業者）

t = 4小時(上午10點開始用水洗菜，調理至下午14點洗完餐盤結束)

50L x 50人

Q1 = ────── = 625公升/時

4小時

(b)晚餐廚房用水量

n = 80人  q = 50L（查表符合中小型業者）

t = 5小時(下午17點開始用水洗菜，調理至下午21點廚房結束作業清洗完畢)

50L x 80人

Q2 = ────── = 800公升/時

5小時

(c)每日午晚餐平均污水量

Q1 ＋ Q2

─────　＝ 712.5公升/時

2

Q = 712.5 x 1.5 = 1068.8公升/時

(d)依規範第六條，除油室(第二室)至少需可容納廚房污水，每小時平均流量之1/6

1068.8 ÷6 = 178.1L

∴有效容積應 ＞ 178.1L

(2)學校、機關團體廚房計算

有一小學每應500人全日餐飲，其基本設計容量如下：

(a) n = 500 x 3 = 1500人  q = 100L (查表)

t = 10小時(早、午、晚連續操作廚房小時數)

100L x 150人

Q1 = ────── = 1500公升/時x 1.3=19500公升/時

10小時

(b)              19500

Q1 = ────── = 3250公升/時

6

有效容積應 ＞　3250 L

(3)實測污水量計算

有一自助餐廳每日中午供應50人餐飲，實測污水量為2000L其基本設計容量如下：

因為僅供應午餐，廚房操作時間基本為4小時

2000L ÷4小時x 1.2(K) = 600公升/時

600L ÷6 = 100 L

有效容積應 ＞ 100 L

(4)以回轉率計算

有一百貨公司小吃街，其營業面積為200m2，其基本設計容量如下：

(a)小吃街為供應中西不同餐點，應為速食一種，所以回轉率定為8

(b) n = 0.5人(查表) x 200 m2 x 8(回轉率) = 800人

q = 30L(查表)

t = 12小時(百貨公司上午11點營業至晚上10點打烊及清洗完畢

30L x 800人

Q = ────── = 2000公升/時

12小時

2000 x 1.5 = 300公升/時

(c)除油室有效容積

3000 ÷6 = 500公升

有效容積應 ＞　500 L

雨污水分流管線竣工查驗標準

| 類別 | 申請戶數 | 竣工查驗部分 |
| --- | --- | --- |
| 透天住宅 | 1~5戶抽測1戶 6~10戶抽測2戶 11~30戶抽測3戶 31~50戶抽測4戶 51戶以上抽測5戶 | 每一戶每層應抽測拍照項目(如無設置該項設施者免檢附): 馬桶進水口、出水口一處。 浴廁地板進水口、出水口一處。 廚房進水口、出水口一處。 洗衣機進水口、出水口一處。 陽台落水頭進水口、出水口一處。 雨水落水頭進水口、出水口兩處。 各戶私設陰井連通洩水坡度。 各戶私設陰井排至公共污水人孔測試。 各戶私設水溝連通管排至公共排水溝測試。 其他相片：各段污水管總出口存水彎（可辨識俯、側面）及潛越水溝底預留管相片、自設陰井及導槽、清除孔、匯流集水陰井及導槽等施設完成相片、暗管施工過程相片及其他下水道科竣工查驗抽查事項規定拍照存證之照片。 |
| 集合住宅類 辦公大樓類 百貨商場類 旅館類 餐飲類 其他類 | 1~5戶抽測1戶 6~10戶抽測2戶 11~30戶抽測3戶 31~50戶抽測4戶 51戶以上抽測5戶 | 每一戶每層應抽測拍照項目(如無設置該項設施者免檢附): 馬桶進水口、出水口一處。 浴廁地板進水口、出水口一處。 廚房進水口、出水口一處。 洗衣機進水口、出水口一處。 陽台落水頭進水口、出水口一處。 雨水落水頭進水口、出水口兩處。 油脂截留器或除油沉砂槽等設施試水相片。 地下室公共設施之廢(污)水幫浦廚房進水口、出水口(排至自設公共集水陰井)。 其他相片：公共集水陰井施工相片、控制標示牌相片、各段污水管總出口存水彎（可辨識俯、側面）及潛越水溝底預留管相片、自設陰井及導槽、清除孔、匯流集水陰井及導槽等施設完成相片、暗管施工過程相片及其他下水道科竣工查驗抽查事項規定拍照存證之照片。 |
| 備註 | 同一管線之進水口、出水口為一組(進、出水口 3 × 5 吋照片各一張)。 污水系統以色水測試，雨水系統以清水測試。 雨水測試須以不同出水口或不同排放方向為準。 建築師及承裝商應對本案用戶排水設備相關設施自行抽驗及拍照附於竣工報告書中，本表僅規定本府人員現場抽驗需檢附照片之數量。 |

○○○○○

（系統名稱）

專用下水道系統工程設置計畫書

申請項目：開工審查

地    號：

設置機構：

負 責 人：

建 築 師：

簽証單位：

簽証技師：

聯 絡 人：

聯絡電話：

編製日期：

○○○○○

（系統名稱）

專用下水道系統工程竣工報告書

申請項目：竣工審查

地    號：

設置機構：

負 責 人：

建 築 師：

簽証單位：

簽証技師：

聯 絡 人：

聯絡電話：

編製日期：

○○○○○

（系統名稱）

專用下水道工程第○○次

設施變更計畫書

申請項目：變更審查

地    號：

設置機構：

負 責 人：

建 築 師：

簽証單位：

簽証技師：

聯 絡 人：

聯絡電話：

編製日期：

# Text boxes

申請人補件

書面資料初審

(申請計畫書)

專用下水道勘查或會驗後書面複審

是

核對彙製專用下水道許可後定稿

申請書

核發(開工、變更、竣工)

證明許可

竣工計畫擇期現場勘查或會驗並製成報告成果

開工、變更計畫複審並製成報告成果

是

否

(限期補件或重新編製)

3日

開工及變更7日

竣工計畫10日

否

(限期補件或重新編製)

4日

| 餐廳類別 | 每人每餐 用水量 | 回轉率 (次) | 人數/m2 (人) |
| --- | --- | --- | --- |
| 觀光飯店 | 120-70 | 3 | 0.5 |
| 中小型餐廳 | 50-30 | 5 | 0.5 |
| 西式速食 | 33-13 | 8 | 0.5 |
| 便當中心 | 100-25 | --- | --- |
| 機關團體餐廳 | 100-150 | --- | --- |

專表1

夏穗道印

專表2

專表3

專表4

專表5

專表6

專表7

建築師

專業技師

專業技師

專表8

專表9

專表10

專表10-1

專表11

專表12

開工審查報告封面格式

竣工審查報告封面格式

變更設計報告封面格式